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黔南民族职业技术学院

灭火器采购及维修充装


询价采购文件














采购人：黔南民族职业技术学院
二〇二六年七月

 - 1 -

[bookmark: _Toc22299]第一部分  询价须知


一、总则
1. 本文件为本次灭火器采购及维修充装项目专用询价文件，所有参与报价的供应商须全面阅读并严格遵守各项条款。
2. 供应商提交的报价文件视为完全响应本文件所有要求，弄虚作假、提供虚假材料的，按无效响应处理，列入我院采购黑名单，同时上报财政部门纳入政府采购不良记录。
3. 本项目不接受联合体报价，成交供应商不得将项目转包、违法分包。
4. 询价公告、本询价文件、成交供应商的询价文件、承诺书及第四部分的《采购合同草案》等均为合同组成部分。
二、报价时，必须携带以下有效资料（复印件加盖鲜章），询价时现场资格审查。
1.提供统一社会信用代码的营业执照原件及复印件（经营范围包含消防器材销售、灭火器维修、干粉灭火器充装）。
2.提供具备履行本项目综合服务能力的证明材料包括：①灭火器维修资质证书或备案证明；②主要维修设备的照片或购买凭证；③维修人员的资格证书及劳动合同。
3.提供2026年1月至今任意连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
4.提供“信用中国 ”网站和“ 中国政府采购网 ”信用查询截图。
5.提供参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法定代表人资格证明书（原件）和身份证或法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证。
以上资质均应为有效证件且单独提交，未按要求提供或资质材料不齐的询价人作为无效询价。
三、供应商按照询价文件的要求提供询价文件，并保证所提供的全部资料的真实性。
四、供应商应按询价公告规定的时间、地点进行报名。
五、询价文件要求：
1．供应商应准备1份正本和2份副本。在每—份询价文件上要明确注明“正本 ”或“副本 ”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
2．询价文件正副本正文须用A4 纸打印装订成册，并按要求签字和盖章，副本可采用正本的复印件。
[bookmark: _Toc22395]第二部分 采购需求与技术标准
一、采购内容
	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	服务内容说明

	1
	新购干粉灭火器
	MF/ABCE5
	具
	617
	全新正品，含送货、搬运、就位、3C认证及全套合格证件

	2
	维修充装MF/ABC4干粉灭火器（750具）
	维修
	具
	250
	充压、检测、配件检修、按规范贴合格标识

	
	
	维修充装MF/ABCE4药剂
	具
	500
	充压、检测、清罐、更换药剂（MF/ABCE4）配件检修、按规范贴合格标识


注：
(1)新购MF/ABCE5手提干粉灭火器执行标准：GB4351-2023、GB4066-2017、GB/T3181、GB50444-2008、GB55036-2022、国家3C强制性产品认证规范。
(2)MF/ABC4灭火器维修、重新充装MF/ABCE4灭火剂器执行标准：XF95-2015、GB4351-2023、GB4066-2017、GB50444-2008、GB55036-2022。
二、技术及服务要求
（一）新购MF/ABCE5灭火器
1.供货主体资质要求
(1)供应商具备对应型号灭火器有效3C认证证书，产品可在消防产品信息平台溯源。
(2)提供原厂出厂合格证、型式检验报告、产品身份信息二维码。
(3)承诺全新原厂正品，无翻新、返修、库存超期产品，拒绝贴牌、分装劣质器材。
2.产品硬件技术参数（MF/ABCE5）
(1)型号：贮压式MF/ABCE5、额定充装ABCE磷酸铵盐干粉5kg，适配A/B/C/E，E类带电火。
(2)使用温度：-20℃～+55℃，设计工作压力1.2MPa，筒体水压试验压力2.1MPa.
(3)充装误差：±2%(符合GB4351-2023）。
(4)结构、筒体、铭牌、标注等：根据GB4351-2023《手提式灭火器》参数要求。
(5)药剂：ABCE型干粉，磷酸二氢铵≥75%，含水率、抗结块、电绝缘性能满足GB4066-2017。
（二）MF/ABC4维修、MF/ABCE4换粉充装
1.资质要求
(1)服务商具备灭火器维修资质，配套水压试验、干粉充气密检测设备。
(2)维修人员持证上岗，完整留存维修台账不少于5年（XF95-2015强制要求).
(3)报废钢瓶具备合格破碎回收处置渠道，不得私自流转报废筒体。
2.上门收送、现场预检服务
(1)免费上门清点、搬运待修MF/ABC4灭火器。
(2)现场外观初检：筒体变形、严重锈蚀、出厂满10年、阀头破损等直接判定报废，书面告知采购人并留存影像记录，报废器材统一回收销毁，不得混修。
(3)区分仅补压、整具维修、更换MF/ABCE4药剂三类器材，分类标识。
3.标准化维修作业严格执行XF95-2015（其中更换充装MF/ABCE4干粉药剂为全新ABCE4磷酸铵盐干粉，符合GB4066-2017，可灭A/B/C/E带电火灾；额定充装5kg，充装误差±2%；驱动氮气纯度≥99.5%，充装至标准绿色区间工作压力），粘贴维修合格证、新铭牌（标注MF/ABCE4）等，出具维修档案。
（三）供货、交付、验收服务
(1)免费送货到采购人指定点位，上下楼搬运、摆放到位。
(2) 现场初验
新购产品：逐批抽查称重、外观、防伪、压力表；充装产品逐批抽查称重、核查维保铭牌、压力；任一品类同批次不合格≥5%，整批拒收/无偿返工更换，48小时内整改到位。
(3) 第三方CMA送检
新购货品在整机5年质保期内、维修充装产品2年质保期内，若采购人对货品有疑虑可随机抽样送检，药剂含量、充装重量等关键指标不合格，需对全部产品进行重新检测，新购产品检测不合格全新更换，维修充装产品检测不合格重新维修充装，并承担所有检测、更换、维修充装等费用，若给采购人造成损失的承担相应赔偿责任。
因采购人保管不善、人为破坏除外。
(4) 市场监督管理局抽检约定
质保周期内，若属地市场监管部门对本批次MF/ABCE5、MF/ABCE4开展质量抽查时，中标人无条件配合现场抽样、无偿提供样品；抽检判定产品不合格：7日内全品类产品免费换新/重装，承担监管处罚、整改费用；中标单位列入校方采购黑名单，禁止参与后续我院消防采购。
（四）质保与售后服务
1.新购干粉灭火器整机免费质保5年（人为因素、长期露天暴晒、化学品腐蚀不在保修范围），验收合格之日起算，出厂日期距交货日期不超过3个月，供货商同步提供完整3C认证证书、产品出厂合格证、型式检验报告；质保期内每年免费巡检一次，非人为质量问题免费换新，含压力表、阀门、干粉、筒体等全部原厂缺陷。
2.维修充装免费质保2年，本次维修充装工艺、耗材、配件质量缺陷产生故障，全部免费上门处置。
3.故障报修（电话、微信）2小时响应，48小时上门处置，所有更换、运输等费用由供应商承担。
4.采购人巡检发现不合格器材，24小内上门复检处置。
5.定期提供灭火器巡检技术咨询。
三、付款方式
分期付款：验收合格后支付至结算总价的98%，剩余2%作为质量保证金，待维修充装2年质保期满、新购灭火器5年质保期满且无质量问题后无息退还分项结算质保金。

第三部分 报价文件标准格式

格式一：
报价函
 
致：黔南民族职业技术学院
我方已仔细研读《黔南民族职业技术学院灭火器采购及维修充装项目询价文件》，自愿参与本项目报价，并郑重承诺如下：
1. 我方完全接受本询价文件全部条款、要求及约定；
2. 本项目总报价：人民币大写：       元（小写：¥     元)；
3. 承诺在合同签订后    个日历天内完成新购灭火器全部供货，按贵院分批次维修充装，每批次在     个日历天内完成维修充装工作；
4. 保证产品质量、维修服务、质保期、售后服务均满足文件要求；
5. 本报价有效期为报价截止之日起90日历天；
6. 若我方成交，将按时签订合同并严格履约，否则自愿承担一切违约责任。
 
供应商（单位公章）：               
法定代表人/授权委托人（签字）：       
联系电话：            
日期：      年     月       日
格式二：
分项报价明细表
 
单位：人民币（元）
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	新购干粉灭火器
	MF/ABCE5
	具
	617
	
	
	含产品、运输、装卸、税费等

	2
	维修充装MF/ABC4干粉灭火器（750具）
	维修
	具
	250
	
	
	含检测、换药、维修、配件、运输等

	
	
	维修充装MF/ABCE4药剂
	具
	500
	
	
	

	合计
	
	


项目总报价：人民币大写：       元（小写：¥     元)
 
供应商（单位公章）：               
经办人签字：            
日期：      年       月       日
 
 
 


格式三：法定代表人身份证明
 
单位名称：________________________
单位性质：________________________
注册地址：________________________
成立时间：年____月____日
经营期限：__________________
 
姓名：________ 性别：____ 职务：________
系________________________（供应商名称）的法定代表人。特此证明。
 
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
 
供应商（单位公章）：________________
日期：______年____月____日
 
 
 


格式四：授权委托书
 
本授权委托书声明：
我________（法定代表人姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托________（姓名）为我单位正式代理人，全权负责办理本项目报价、现场答疑、合同签订、履约等相关事宜。代理人所签署的全部文件，我单位均予以承认。
本委托无转委托权。
 
代理人姓名：________ 身份证号码：________________
联系电话：________________
 
法定代表人（签字）：________
供应商（单位公章）：________________
日期：______年____月____日
 
（附：委托代理人身份证正反面复印件）
 
 
 


格式五：质量及售后服务承诺书
 
致：黔南民族职业技术学院 
针对本次灭火器采购及维修充装项目，我单位作出如下郑重承诺：
1. 所供MF/ABCE5灭火器为全新原厂正品，证件齐全，符合国家消防标准，不使用翻新、劣质产品。
2. 对 MF/ABC4 灭火器维修充装严格按照消防规范作业，充装药剂为ABCE,重量4 kg、配件均为合格产品，确保通过消防检查。
3. 严格按照约定工期完成全部工作，若逾期履约，自愿承担相应违约责任。
4. 质保期内，接到校方报修通知后____小时内响应，____小时内到达现场免费处理。
5. 作业期间严格遵守校园管理制度，落实安全防护，承担全部安全责任。
 
承诺单位（单位公章）：________________
法定代表人/授权委托人（签字）：________
日期：______年____月____日
 

第四部分 采购合同草案

一、合同标的与价格
合同标的以成交供应商的《分项报价明细表》为准，价格为固定单价，总价按实结算。
二、交付与工期
合同签订后，新购MF/ABCE5干粉灭火器12个日历天内完成全部供货；维修和充装MF/ABCE4干粉灭火器根据采购人要求分批维修充装，每批次10个日历天内完成。免费送货到采购人指定点位，摆放到位。
三、验收
1.分为初步验收和最终验收两个阶段。
2.最终验收由甲方（采购人）签署《验收确认单》。
3.甲方（采购人）在质保期内可随时委托第三方CMA抽检。
四、付款方式
1.不设预付款。
2.分期付款：验收合格后乙方（供货商）提交合法税务发票15个工作日内支付至结算总价的98%，剩余2%作为质量保证金，待维修充装2年质保期满、新购灭火器5年质保期满且无质量问题后无息退还分项结算质保金。
五、质量与售后保证
1.新购干粉灭火器整机免费质保5年（人为因素、长期露天暴晒、化学品腐蚀不在保修范围），验收合格之日起算，出厂日期距交货日期不超过3个月，供货商同步提供完整3C认证证书、产品出厂合格证、型式检验报告；质保期内每年免费巡检一次，非人为质量问题免费换新，含压力表、阀门、干粉、筒体等全部原厂缺陷。
2.维修充装免费质保2年，本次维修充装工艺、耗材、配件质量缺陷产生故障，全部免费上门处置。
3.故障报修（电话、微信）2小时响应，48小时上门处置，所有更换、运输等费用由供应商承担。
4.采购人巡检发现不合格器材，24小内上门复检处置。
5.定期提供灭火器巡检技术咨询。
六、违约责任
1.乙方（供货商）未按约定的期限完成供货、安装调试的，每逾期一日，应向甲方（采购人）支付合同总金额千分之三（3‰）的违约金。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方损失。
2.货物质量不合格：乙方交付的货物经检验不符合合同质量或技术要求的，甲方有权要求更换、退货。若乙方交付的货物不合格，经甲方催告后5日内仍未更换合格产品或更换后仍不合格的，甲方有权就该部分或全部货物解除合同，乙方应按本合同违约责任第1条承担相应违约责任。
3.若因甲方原因（非乙方履约问题）逾期支付合同款项，甲方应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。甲方不得以内部人员变更、履行内部付款流程、政策调整等非其自身主观原因为由拒绝或迟延支付。
4.任何一方违反本合同项下其他义务，给对方造成损失的，应赔偿对方全部直接损失。
七、争议解决
合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权依法向都匀市人民法院提起诉讼。

注：在报价文件中附加《供应商确认函》，供应商盖章确认接受该合同草案条款。
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